## 画面操作
监控画面
点击白色设备文字框，画面右下脚弹出该设备的控制画面，如下图：
F-10，F-11，F-12是三个罐子的进料阀，点击设备文本框可以进入相应操作；
暂存罐出料包含P-02，F-05；点击画面右侧“暂存罐出料手自动”，弹出如下控制画面：
关闭页面，然后点击P-02设备文本框，弹出如下画面：
因为P-02和F-05是由一个手自动按钮切换，所有这里只是显示手自动状态，在手动模式下可以操作P-02手动按钮；以下设备同理
暂存罐进料包含P-03，F-06；
调配罐进料包含P-06，F-04，P-01，F-01，F-02，F-03；
抗氧化剂罐调配包含P-04，P-05，F-07，F-09，F-081，F-082；
图片文本变色填充做成函数调用，具体看你方便。
栏目名称：序号，保存时间，本次重量，密度，温度，罐号，配比数据（含调配设定量、1#百分比、2#百分比、3#百分比），一共7项，可以根据罐号、时间进行查询，统计和打印。

## 地址
变量名 | MODBUS通道名称 | 寄存器名称 | 对应PLC地址
P01手动 | 读写00031 | [0区]输出继电器 | M30
P02手动 | 读写00032 | [0区]输出继电器 | M31
P03手动 | 读写00033 | [0区]输出继电器 | M32
P04手动 | 读写00034 | [0区]输出继电器 | M33
P05手动 | 读写00035 | [0区]输出继电器 | M34
P06手动 | 读写00036 | [0区]输出继电器 | M35
F01手动 | 读写00037 | [0区]输出继电器 | M36
F02手动 | 读写00038 | [0区]输出继电器 | M37
F03手动 | 读写00039 | [0区]输出继电器 | M38
F04手动 | 读写00040 | [0区]输出继电器 | M39
F05手动 | 读写00041 | [0区]输出继电器 | M40
F06手动 | 读写00042 | [0区]输出继电器 | M41
F07手动 | 读写00043 | [0区]输出继电器 | M42
F081手动 | 读写00044 | [0区]输出继电器 | M43
F082手动 | 读写00045 | [0区]输出继电器 | M44
F09手动 | 读写00046 | [0区]输出继电器 | M45
F10手动 | 读写00047 | [0区]输出继电器 | M46
F11手动 | 读写00048 | [0区]输出继电器 | M47
F12手动 | 读写00049 | [0区]输出继电器 | M48
P01报警 | 只读00061 | [0区]输出继电器 | M60 | 为1表示设备报警，设备文本框底色显示红色闪烁，为0取消红色和闪烁；
P02报警 | 只读00062 | [0区]输出继电器 | M61
P03报警 | 只读00063 | [0区]输出继电器 | M62
P04报警 | 只读00064 | [0区]输出继电器 | M63
P05报警 | 只读00065 | [0区]输出继电器 | M64
P06报警 | 只读00066 | [0区]输出继电器 | M65
F01开位报警 | 只读00067 | [0区]输出继电器 | M66
F01关位报警 | 只读00068 | [0区]输出继电器 | M67
F02开位报警 | 只读00069 | [0区]输出继电器 | M68
F02关位报警 | 只读00070 | [0区]输出继电器 | M69
F03开位报警 | 只读00071 | [0区]输出继电器 | M70
F03关位报警 | 只读00072 | [0区]输出继电器 | M71
F04开位报警 | 只读00073 | [0区]输出继电器 | M72
F04关位报警 | 只读00074 | [0区]输出继电器 | M73
F05开位报警 | 只读00075 | [0区]输出继电器 | M74
F05关位报警 | 只读00076 | [0区]输出继电器 | M75
F06开位报警 | 只读00077 | [0区]输出继电器 | M76
F06关位报警 | 只读00078 | [0区]输出继电器 | M77
F07开位报警 | 只读00079 | [0区]输出继电器 | M78
F07关位报警 | 只读00080 | [0区]输出继电器 | M79
F081开位报警 | 只读00081 | [0区]输出继电器 | M80
F081关位报警 | 只读00082 | [0区]输出继电器 | M81
F082开位报警 | 只读00083 | [0区]输出继电器 | M82
F082关位报警 | 只读00084 | [0区]输出继电器 | M83
F09开位报警 | 只读00085 | [0区]输出继电器 | M84
F09关位报警 | 只读00086 | [0区]输出继电器 | M85
F10开位报警 | 只读00087 | [0区]输出继电器 | M86
F10关位报警 | 只读00088 | [0区]输出继电器 | M87
F11开位报警 | 只读00089 | [0区]输出继电器 | M88
F11关位报警 | 只读00090 | [0区]输出继电器 | M89
F12开位报警 | 只读00091 | [0区]输出继电器 | M90
F12关位报警 | 只读00092 | [0区]输出继电器 | M91
一号罐进料手自动 | 读写00101 | [0区]输出继电器 | M100
二号罐进料手自动 | 读写00102 | [0区]输出继电器 | M101
三号罐进料手自动 | 读写00103 | [0区]输出继电器 | M102
调配罐进料手自动 | 读写00104 | [0区]输出继电器 | M103
暂存罐进料手自动 | 读写00105 | [0区]输出继电器 | M104
暂存罐出料手自动 | 读写00106 | [0区]输出继电器 | M105
抗氧化剂调配手自动 | 读写00107 | [0区]输出继电器 | M106
| 读写00108 | [0区]输出继电器 | M107
温度调节手自动 | 读写00109 | [0区]输出继电器 | M108
一号罐进料自动启停 | 读写00121 | [0区]输出继电器 | M120
二号罐进料自动启停 | 读写00122 | [0区]输出继电器 | M121
三号罐进料自动启停 | 读写00123 | [0区]输出继电器 | M122
调配罐进料自动启停 | 读写00124 | [0区]输出继电器 | M123
暂存罐进料自动启停 | 读写00125 | [0区]输出继电器 | M124
暂存罐出料自动启停 | 读写00126 | [0区]输出继电器 | M125
抗氧化剂调配自动启停 | 读写00127 | [0区]输出继电器 | M126
记录标志位1 | 只读00141 | [0区]输出继电器 | M140 | 为1记录1#罐本次累计量
记录标志位2 | 只读00142 | [0区]输出继电器 | M141 | 为1记录2#罐本次累计量
记录标志位3 | 只读00143 | [0区]输出继电器 | M142 | 为1记录3#罐本次累计量
P01运行I | 只读016385 | [0区]输出继电器 |  | 为1表示设备运行，设备上的圆圈显示绿色，为0显示白色；
P02运行I | 只读016386 | [0区]输出继电器
P03运行I | 只读016387 | [0区]输出继电器
P04运行I | 只读016388 | [0区]输出继电器
P05运行I | 只读016389 | [0区]输出继电器
P06运行I | 只读016390 | [0区]输出继电器
F01开位I | 只读016391 | [0区]输出继电器 |  | 开位为1表示设备在开位，设备”对三角“显示绿色；关位为1表示设备在关位，设备”对三角“显示白色，开关位都不在1，则显示灰色；
F01关位I | 只读016392 | [0区]输出继电器
F02开位I | 只读016393 | [0区]输出继电器
F02关位I | 只读016394 | [0区]输出继电器
F03开位I | 只读016395 | [0区]输出继电器
F03关位I | 只读016396 | [0区]输出继电器
F04开位I | 只读016397 | [0区]输出继电器
F04关位I | 只读016398 | [0区]输出继电器
F05开位I | 只读016399 | [0区]输出继电器
F05关位I | 只读016400 | [0区]输出继电器
F06开位I | 只读016401 | [0区]输出继电器
F06关位I | 只读016402 | [0区]输出继电器
F07开位I | 只读016403 | [0区]输出继电器
F07关位I | 只读016404 | [0区]输出继电器
F081开位I | 只读016405 | [0区]输出继电器
F081关位I | 只读016406 | [0区]输出继电器
F082开位I | 只读016407 | [0区]输出继电器
F082关位I | 只读016408 | [0区]输出继电器
F09开位I | 只读016409 | [0区]输出继电器
F09关位I | 只读016410 | [0区]输出继电器
F10开位I | 只读016411 | [0区]输出继电器
F10关位I | 只读016412 | [0区]输出继电器
F11开位I | 只读016413 | [0区]输出继电器
F11关位I | 只读016414 | [0区]输出继电器
F12开位I | 只读016415 | [0区]输出继电器
F12关位I | 只读016416 | [0区]输出继电器
原油罐1高位I | 只读016417 | [0区]输出继电器 |  | 为1表示有高料位信号，设备图片底色显示红色，为0显示灰色；
原油罐1低位I | 只读016418 | [0区]输出继电器 |  | 为1表示有低料位信号，设备图片底色显示灰色，为0显示白色；
原油罐2高位I | 只读016419 | [0区]输出继电器
原油罐2低位I | 只读016420 | [0区]输出继电器
| 只读016421 | [0区]输出继电器
| 只读016422 | [0区]输出继电器
| 只读016423 | [0区]输出继电器
| 只读016424 | [0区]输出继电器
| 只读016425 | [0区]输出继电器
| 只读016426 | [0区]输出继电器
| 只读016427 | [0区]输出继电器
| 只读016428 | [0区]输出继电器
| 只读016429 | [0区]输出继电器
| 只读016430 | [0区]输出继电器
| 只读016431 | [0区]输出继电器
| 只读016432 | [0区]输出继电器
| 只读016433 | [0区]输出继电器
| 只读016434 | [0区]输出继电器
| 只读016435 | [0区]输出继电器
| 只读016436 | [0区]输出继电器
原油罐3高位I | 只读016449 | [0区]输出继电器
原油罐3低位I | 只读016450 | [0区]输出继电器
调配罐高位I | 只读016451 | [0区]输出继电器
调配罐低位I | 只读016452 | [0区]输出继电器
暂存罐高位I | 只读016453 | [0区]输出继电器
暂存罐低位I | 只读016454 | [0区]输出继电器
抗氧化剂罐低位I | 只读016455 | [0区]输出继电器
抗氧化剂搅拌罐高位I | 只读016456 | [0区]输出继电器
抗氧化剂搅拌罐低位I | 只读016457 | [0区]输出继电器
| 只读016458 | [0区]输出继电器
| 只读016459 | [0区]输出继电器
| 只读016460 | [0区]输出继电器
| 只读016461 | [0区]输出继电器
| 只读016462 | [0区]输出继电器
| 只读016463 | [0区]输出继电器
急停I | 只读016464 | [0区]输出继电器
P01Q | 只读018433 | [0区]输出继电器 |  | 为1表示设备启动，设备文本框底色显示绿色，为0显示白色；
P02Q | 只读018434 | [0区]输出继电器
P03Q | 只读018435 | [0区]输出继电器
P04Q | 只读018436 | [0区]输出继电器
P05Q | 只读018437 | [0区]输出继电器
P06Q | 只读018438 | [0区]输出继电器
F01Q | 只读018439 | [0区]输出继电器
F02Q | 只读018440 | [0区]输出继电器
F03Q | 只读018441 | [0区]输出继电器
F04Q | 只读018442 | [0区]输出继电器
F05Q | 只读018443 | [0区]输出继电器
F06Q | 只读018444 | [0区]输出继电器
F07Q | 只读018445 | [0区]输出继电器
F081Q | 只读018446 | [0区]输出继电器
F082Q | 只读018447 | [0区]输出继电器
F09Q | 只读018448 | [0区]输出继电器
F10Q | 只读018449 | [0区]输出继电器
F11Q | 只读018450 | [0区]输出继电器
F12Q | 只读018451 | [0区]输出继电器
实际流量 | 只读4DF0227 | [4区]输出寄存器 | D226 | 双字浮点
本次累计1 | 读写4DF0503 | [4区]输出寄存器 | D502 | 双字浮点
本次累计2 | 读写4DF0505 | [4区]输出寄存器 | D504 | 双字浮点
本次累计3 | 读写4DF0507 | [4区]输出寄存器 | D506 | 双字浮点
实际温度 | 只读4DF0509 | [4区]输出寄存器 | D508 | 双字浮点
实际阀门开度 | 只读4DF0511 | [4区]输出寄存器 | D510 | 双字浮点
已设配料量1 | 只读4DF0513 | [4区]输出寄存器 | D512 | 双字浮点
已设配料量2 | 只读4DF0515 | [4区]输出寄存器 | D514 | 双字浮点
已设配料量3 | 只读4DF0517 | [4区]输出寄存器 | D516 | 双字浮点
调配设定量 | 读写4DF3001 | [4区]输出寄存器 | D3000 | 双字浮点
设定百分比1 | 读写4DF3003 | [4区]输出寄存器 | D3002 | 双字浮点
设定百分比2 | 读写4DF3005 | [4区]输出寄存器 | D3004 | 双字浮点
设定百分比3 | 读写4DF3007 | [4区]输出寄存器 | D3006 | 双字浮点
设定温度 | 读写4WUB3021 | [4区]输出寄存器 | D3020 | 双字浮点
原油罐1密度 | 读写4DF3023 | [4区]输出寄存器 | D3022 | 双字浮点
原油罐2密度 | 读写4DF3025 | [4区]输出寄存器 | D3024 | 双字浮点
原油罐3密度 | 读写4DF3027 | [4区]输出寄存器 | D3026 | 双字浮点
阀门开度手动设定 | 读写4DF3041 | [4区]输出寄存器 | D3040 | 双字浮点
暂存罐低料位延时停P02D | 读写4WUB3101 | [4区]输出寄存器 | D3100 | 单字整形
暂存罐高料位延时停P03D | 读写4WUB3102 | [4区]输出寄存器 | D3101 | 单字整形
调配罐低料位延时停P03D | 读写4WUB3103 | [4区]输出寄存器 | D3102 | 单字整形
P05延时停D | 读写4WUB3104 | [4区]输出寄存器 | D3103 | 单字整形
原油罐调配间隔时间D | 读写4WUB3105 | [4区]输出寄存器 | D3104 | 单字整形
抗氧化剂调配罐高位启P04延时D | 读写4WUB3106 | [4区]输出寄存器 | D3105 | 单字整形
抗氧化剂调配罐低位停P04延时D | 读写4WUB3107 | [4区]输出寄存器 | D3106 | 单字整形